07/2019

Generel kanalizace města Modřice

Studie

A.1 Souhrnná zpráva

Objednatel: Město Modřice

181051

OBSAH

1	Identifikační údaje	3

2	Úvod	3

3	Podklady	3

4	Právní předpisy, normy, metodické příručky	4

5	Monitoring	5

6	Stávající stav	6

6.1	Základní údaje	6

6.1.1	Charakter lokality	6

6.1.2	Kanalizační systém	7

6.1.3	Producenti odpadních vod napojení na modelovanou stokovou síť	7

6.1.4	Údaje o recipientech	8

6.1.5	Čistírna odpadních vod	9

6.2	Sestavení matematického modelu kanalizační sítě pro stávající stav	10

6.2.1	Kanalizační síť	10

6.2.2	Objekty	10

6.2.3	Hydrologický model	21

6.3	Kalibrace a verifikace matematického modelu kanalizační sítě	21

6.4	Vyhodnocení stávajícího stavu	21

6.4.1	Zatěžovací dešťové scénáře	22

6.4.2	Vyhodnocení hydraulického přetížení	24

6.4.3	Vyhodnocení odlehčovacích komor	25

6.4.4	Vyhodnocení čerpacích stanic	27

6.4.5	Vyhodnocení ročního nátoku k uzávěrovým profilům	30

6.4.6	Vyhodnocení přítoku balastních vod	30

6.4.7	Vyhodnocení náchylnosti stokové sítě na zanášení	33

7	Výhledový stav	36

7.1	Podklady pro zadání a vyhodnocení výhledového stavu	36

7.2	Výhledové plochy dle Územního plánu města Modřice	36

7.3	Napojení obcí dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje	41

7.4	Zásady pro návrh opatření na kanalizační síti ve výhledovém stavu	41

7.5	Sestavení matematického modelu kanalizační sítě pro výhledový stav	41

7.6	Návrh opatření na kanalizační síti v Modřicích	41

7.7	Vyhodnocení výhledového stavu	43

7.7.1	Zatěžovací dešťové scénáře	43

7.7.2	Vyhodnocení odlehčovacích komor	43

7.7.3	Vyhodnocení čerpacích stanic	46

7.7.4	Vyhodnocení ročního nátoku k uzávěrovým profilům	49

7.7.5	Plán odstranění největších balastních přítoků	49

7.7.6	Opatření při návrhu nových stok z hlediska možností ukládání sedimentů	50

8	Závěr	51

Příloha: záznamy z jednání

# Identifikační údaje

Název akce:			Generel kanalizace města Modřice

Objednatel:			Město Modřice

náměstí Svobody 93

664 42 Modřice

Zhotovitel:			AQUATIS  a.s.

Botanická 834/56

602 00 Brno

# Úvod

Předmětem projektu je vypracování matematického modelu kanalizace města Modřice a posouzení spolehlivosti stávající stokové sítě srážkoodtokovým modelem s nestacionárním výpočtem proudění. Stanovuje návrh opatření na kanalizační síti v návaznosti na rozvoj města dle Územního plánu. Model je sestaven pro stávající stav stokového systému a pro výhled určený Územním plánem města Modřice a příslušnými vydanými studiemi.

Opatření jsou navržena v souladu s platnou legislativou tak, aby umožnila jednoduché a spolehlivé provozování kanalizační sítě.

Vypracovaný materiál je podkladem pro stanovení strategie rozvoje a obnovy kanalizační sítě.

# Podklady

- Územní plán města Modřice (Ing. Arch. Košťálová, Ing. Novotná, 6/2016)

- Generel odkanalizování města Modřice (BVK, a.s., 05/2005)

- Generel odvodnění města Brna (Pöyry Environment a.s., Aquatis a.s., aktuální stav)

- Kanalizační řád pro statutární město Brno, město Kuřim, město Modřice, obce Česká a Želešice (2010–2020)

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (Aquatis a.s. 04/2004, aktuální stav)

- Posouzení splaškové stokové sítě města Modřice (JV Projekt VH s.r.o., 03/2011)

- Optimalizace provozu soustavy čerpacích stanic na splaškové stokové síti města Modřice (JV Projekt VH s.r.o., 12/2011)

- Městské standardy pro kanalizační zařízení (Magistrát města Brna, 2010)

- Data GIS a ZIS a provozovatele kanalizační sítě včetně údajů o stavebně-technickém stavu a údajů o objektech na kanalizační síti (BVK, a.s., aktuální k datu zadání Generelu kanalizace)

- Geodetické doměření chybějících nebo chybných údajů z GIS (BVK, a.s., 08/2018)

- Poklady k odvodnění provozovaných komunikací (ŘSD, 01/2019)

- Podklady k odvodnění provozovaných kolejišť (SŽDC, 01/2019)

- Data ze srážkoměrné stanice Brno-ČOV-S16 (BVK a.s., 07/2018)

- Monitoring na kanalizační síti (PVK, a.s., 08/2018)

- PD průmyslových areálů v Modřicích (OŽP MěÚ Šlapanice, 2018)

- PD rekonstrukce ulice Masarykova (Eurotrace s.r.o, 10/2016)

- ÚS Lokalita bydlení Zahrádky (Ing. Arch. Košťálová, 02/2018)

- ÚS Přestavba ul. Komenského x Husova (ateliér Jiří Bužek, 05/2019)

- Studie Modřice, ul. Stará Cihelna – posouzení odvedení splaškových odpadních vod (Aquatis a.s., 10/2018)

- Želešice - územní plán obce (Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., 12/2004)

- ÚS Želešice Sádky II (Ing. Arch. Stanislav Svoboda, 05/2017)

- Sil. III/15278 – rekonstrukce kanalizace na ul. Masarykově (SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r. o., 06/2005)

# Právní předpisy, normy, metodické příručky

Právní předpisy, normy a metodické příručky použité při zpracování Generelu kanalizace města Modřice:

- Vodní zákon č. 254/2001 Sb.

- Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

- Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., vyhláška 428/2001 Sb.

- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí

- Zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny

- NV č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění povrchových a  odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizace a o citlivých oblastech

- Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

- Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání území

- Směrnice 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky

- ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN 75 0161 Vodní hospodářství – Terminologie v inženýrství odpadních vod

- ČSN 75 6401 Čistírny městských odpadních vod

- TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami

- Metodická příručka Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí (PSSUP)

- Metodická příručka Posuzování dešťových oddělovačů jednotných stokových systémů v urbanizovaných povodích

- ceník Ústavu územního rozvoje - Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury, zdroj: http://www.uur.cz/default.asp?ID=899

# Monitoring

Monitoring na kanalizační síti byl proveden jako účelové měření pro potřeby kalibrace a verifikace matematického modelu stokové sítě.

V rámci monitoringu se kontinuálně měřily srážkové události nad odkanalizovaným územím a jejich odezva v kanalizační síti. Měrná kampaň byla provedena v termínu 29. 5. až 30. 7. 2018.

Na území města Modřice byly po dobu měrné kampaně instalovány 4 průtokoměry, 2 hladinoměry a 1 srážkoměr.

Tabulka 1: Osazení monitorovací techniky na kanalizační síti a v povodí

| Poř. č. | Označení MP | Profil | Měřené veličiny | Lokalita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q1 | DN 400 PVC | h, v, Q | ulice Pavlovského, v silnici, naproti domu č.p. 635 |
| 2 | Q2 | Atypický, průměr 1250 B+KEP | h, v, Q | ulice K Náhonu, v silnici, nátok na RK |
| 3 | Q3 | DN 585 B | h, v, Q | ulice Masarykova, v předzahrádce, naproti domu č.p. 516 |
| 4 | Q4 | DN 300 K | h, v, Q | poblíž ulice Evropská, v zeleni, vedle silnice 152 |
| 5 | H1 | OK | h | poloha hladiny v OK, ulice náměstí Svobody, v zeleni, u křížení ulic náměstí Svobody a Pavlovského |
| 6 | H2 | OK | h | poloha hladiny v OK, ulice K Náhonu, v silnici, před garážemi |
| 7 | SR1 | - | i | ulice Zahradní, objekt mateřské školky |

Obrázek 5.1: Schéma monitorovací kampaně na stokové síti

Podrobná zpráva monitoringu je přílohou tohoto projektu – A.2 Monitoring na kanalizační síti.

Situace s vyznačením monitorovacích bodů je příloha B.1.3 Přehledná situace monitoringu.

# Stávající stav

## Základní údaje

### Charakter lokality

Modřice jsou město v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji, bezprostředně sousedící se statutárním městem Brnem. Obec s rozšířenou působností je město Šlapanice. Modřice leží v nadmořské výšce přibližně 185–235 m n. m. Počet obyvatel k 1. 1. 2019 je 5296.

Souvislá zástavby Modřic se rozkládá především na pravém břehu Mlýnského náhonu, který je pravým ramenem řeky Svratky, na levém břehu Svratky pak leží rozsáhlá obchodní zóna a ČOV Modřice, na kterou je přes kmenové stoky A, E, F napojen kanalizační systém města Brna. Severní část Modřic částečně ohraničuje Moravanský potok zaústěný do Mlýnského náhonu, v jižní části protéká Modřicemi říčka Bobrava, která je pravobřežním přítokem řeky Svratky.

Modřicemi prochází ve směru Brno–Vídeň silnice I. třídy I/52. Na dálnici D2 ve směru Brno–Bratislava, která protíná rozsáhlou obchodní zónu, zde navazuje silnice II. třídy II/152 začínající v Nové Bystřici a procházející jižní částí Modřic. Modřicemi prochází rovněž železniční trať spojující Brno a Břeclav.

Charakter zástavby je silně ovlivněn přítomností mnoha průmyslových, skladovacích a obchodních areálů, které tvoří podstatnou část zástavby. Na severu a západě navazují podniky v katastru Modřic na brněnskou průmyslovou zónu budovanou podél železniční tratě a silnice II/152 (IG Watteeuw, Kovolit, a. s. a další), na východě a jižně od města tvoří samostatné celky (Olympia, CTPark a další). Ve městě jsou také zastoupeny drobné podniky a obchody, řemesla a služby. Z občanské vybavenosti je v Modřicích mateřská, základní a umělecká škola, poliklinika, domov seniorů a lékárny. Občané žijí z velké části v rodinných domech řadového typu, jsou zastoupeny i samostatné rodinné domy a bytové domy v okolí ulice Husova a ulice Severní.

### Kanalizační systém

Ve městě Modřice je kanalizační síť částečně jednotná, částečně oddílná. Součástí jednotného kanalizačního systému, který leží zejména ve střední části města a také na náměstí, jsou 2 odlehčovací komory (OKA12 a OK_namesti_Svobody) s vazbou na Mlýnský náhon a shybky převádějící odpadní vody pod tímto náhonem. Shybka jednotného systému je součástí hlavní stoky M01. Na jednotný systém navazují drobné lokality s oddílným systémem kanalizace, kdy splaškové vody jsou do jednotného systému čerpány.

Páteř oddílného systému tvoří splašková stoka M02 (sběrač A) s kaskádou 5 čerpacích stanic (ČS1–ČS5). Na tento sběrač jsou rovněž napojeny splaškové odpadní vody z CTParku a z obce Želešice. Ty jsou z těchto oblastí čerpány.

Obě hlavní stoky M01 a M02 jsou zaústěny do kmenové stoky A, která vede na ČOV v Modřicích. Ta je zároveň hlavní čistírnou pro město Brno. Samostatná kanalizační síť se nachází v lokalitě pro bydlení na pravém břehu říčky Bobravy – jedná se o systém, který je vybaven vlastní ČOV. V areálu společnosti Olympia je vybudována oddílná stoková síť, splaškové vody jsou čerpány do kmenové stoky E a odvedeny na ČOV Modřice.

### Producenti odpadních vod napojení na modelovanou stokovou síť

Na veřejnou kanalizaci je napojena většina obytné zástavby a rovněž také velká část průmyslu a místních provozoven. Na veřejnou síť města Modřice je rovněž napojena obec Želešice. Mezi největší producenty odpadních vod patří instituce a areály uvedené v následujícím přehledu:

- CTPark Modřice,

- Kovolit, a.s.,

- areál Polikliniky a domova seniorů,

- areál bývalé cihelny (ul. Brněnská),

- areál více firem při ulici Masarykova,

- VIG ND, a.s.,

- bytové domy.

Nenapojeny na veřejnou síť jsou dle dostupných informací některé areály při ulici U Vlečky, kde jsou splaškové odpadní vody vyváženy z jímek nebo odváděny na vlastní ČOV. Dalšími nenapojenými areály jsou areály při křížení komunikace I/52 a II/152, ty mají být dle ÚP v budoucnu rušeny. Nenapojeny jsou rovněž některé areály a rodinné domy při ulici Tyršova – zde se plánuje dodatečné napojení přes stávající soukromou čerpací stanici, kterou převezme do provozu BVK, a.s.

Přehled všech dostupných informací o způsobu odkanalizování areálů ve městě Modřice je zpracován jako příloha B.1.7 Přehledná situace areálů. Nenapojeny na veřejnou síť v Modřicích jsou rovněž lokalita na pravém břehu Bobravy a lokalita Olympie, viz předchozí podkapitola.

### Údaje o recipientech

Svratka

Jedná se o významný vodní tok (dle vyhlášky 178/2012 Sb.) protékající okresy Žďár nad Sázavou, Brno-venkov, Brno-město a Břeclav, je dlouhá 173,9 km a plocha povodí činí 7112,79 km2. Modřice leží zejména na jejím pravém břehu.

- název toku						Svratka

- ID toku							10100010

- číslo hydrologického pořadí				4 – 15 – 03 – 001

- říční kilometr (ČOV Modřice)				39,8

- průtok Q355 (v profilu výustě z ČOV Modřice)		2,944 m3/s

- správce vodního toku					Povodí Moravy, s.p.

Mlýnský náhon (Přízřenický náhon)

Mlýnský neboli Přízřenický náhon je pravým ramenem řeky Svratky o délce 3,385 km. Náhon částečně tvoří hranici zastavěného území města Modřice.

- název toku						Přízřenický náhon

- ID toku							10186205

- číslo hydrologického pořadí				4 – 15 – 03 – 001

- správce vodního toku					Povodí Moravy, s.p.

Modelované výustě ze stávajícího kanalizačního systému do náhonu

- vyústění dešťové kanalizace ulice Chrlická (uzel 1480577)

- bezpečnostní přeliv CS2_Modrice (uzel M_094)

- odlehčení z OK_namesti_Svobody (uzel 1481139)

- vyústění dešťové kanalizace ulice Ulička (uzel 1483465)

- odlehčení z OKA12 (uzel 1483438)

- vyústění dešťové kanalizace ulice Přízřenická (uzel 1503697)

- vyústění dešťové kanalizace ulice Severní (uzel 1503686)

Moravanský potok

Moravanský potok je drobný vodní tok částečně ohraničující severní část města Modřice a vlévající se následně do Přízřenického náhonu.

- název toku						Moravanský potok

- ID toku							10192445

- číslo hydrologického pořadí				4 – 15 – 03 – 001

- správce vodního toku					Povodí Moravy, s.p.

Modelované výustě ze stávajícího kanalizačního systému do Moravanského potoka

- vyústění dešťové kanalizace z ulice Vídeňská (uzel 1483446)

Bobrava

Jedná se o významný vodní tok (dle vyhlášky 178/2012 Sb.), který je pravostranným přítokem Svratky. Délka toku činí 35,2 km, plocha povodí je 187,2 km2. Protéká jižní částí Modřic.

- název toku						Bobrava

- ID toku							10100108

- číslo hydrologického pořadí				4 – 15 – 03 – 002

- správce vodního toku					Povodí Moravy, s.p.

Modelované výustě ze stávajícího kanalizačního systému do Bobravy

- bezpečnostní přeliv CS_Zelesice – do Bobravy ústí přes bezejmenný vodní tok (uzel V_CS_Zelesice)

### Čistírna odpadních vod

Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 515 000 EO. Vody na čistírnu natékají 3 kmenovými stokami A, E a F. Vody z Modřic natékají kmenovou stokou A. Na stokách A a F jsou vybudovány čerpací stanice, kmenová stoka E natéká do areálu gravitačně přes odlehčovací komoru s dešťovou zdrží. Kmenové stoky se spojují ve vstupní nátokové komoře.

Přes lapáky štěrku je voda vedena do objektu česlovny s jemnými česlemi, dále voda pokračuje na 6 drah provzdušňovaných lapáků písku se zachycováním tuků pomocí flotace. Voda, přicházející z mechanického předčištění, přitéká do sací jímky hlavní čerpací stanice osazené 4 šnekovými čerpadly, která přepravují vodu do rozdělovacího objektu nátoku na 6 usazovacích nádrží, které tvoří vlastní mechanický stupeň ČOV.

Biologická část je koncipována jako nitrifikace a denitrifikace s chemickým srážením fosforu. Celek představuje 4 kompletní aktivační systémy s jemnobublinnou aerací pro eliminaci organického znečištění, fosforu a dusíku a 2 odplyňovací nádrže. Z aktivačních nádrží postupuje aktivační směs do 6 dosazovacích nádrží, kde dochází k usazení a oddělení nerozpuštěných látek (aktivovaného kalu) od biologicky vyčištěné odpadní vody. Dochází také k recirkulaci aktivovaného kalu do aeračních nádrží. Pro odstranění fosforu je aktivace vybavena stanicemi pro simultánní srážení železitou solí. Na ČOV se uplatňuje kalové hospodářství.

Údaje o množství vypouštěných vod

- Q prům. = 1 950 l/s

- Q max. = 4 222 l/s

- Q bil..měs = 5 127 000 m3/měsíc

- Q bil..rok = 61 520 000 m3/rok

## Sestavení matematického modelu kanalizační sítě pro stávající stav

### Kanalizační síť

Matematický model stokové sítě byl sestaven na základě podkladů o kanalizační síti od provozovatele. Byly použity podklady z GIS. Na základě jejich analýzy bylo provedeno doplnění podkladů sestávající zejména z účelového geodetického doměření chybějících nebo chybných údajů výšek kanalizačních šachet, průzkumu objektů a konzultace s provozovatelem.

Model obsahuje údaje o kanalizační síti na území města. Koncovým profily jsou zaústění hlavních stok M01 a M02 do kmenové stoky A směřující na ČOV Modřice. Do modelu je zanesena kanalizační sít jednotná, splašková, dešťová a tam, kde byl znám průběh kanalizace i areálová. V rámci schematizace stokové sítě nebyly do modelu zadány kanalizační přípojky a uliční vpusti. Model kanalizační sítě tvoří:

| Počet uzlů | 898 |
| --- | --- |
| Počet úseků | 875 |
| Počet výustí | 22 |

Celková délka modelované kanalizační sítě je cca 28.3 km.

Do matematického modelu byly rovněž zadány údaje o odběratelích pitné vody ze zákaznického informačního systému (ZIS), kde jsou uvedeny údaje o odběrech pitné vody domácnostmi i průmyslem.

### Objekty

Na modelované kanalizační síti jsou v současné době vybudovány 2 odlehčovací komory a 11 čerpacích stanic. Přehled odlehčovacích komor a čerpacích stanic je uveden v následujících tabulkách.

Tabulka 2: Přehled odlehčovacích komor na modelované kanalizační síti

| Poř. č. | ID OK | Umístění OK | Recipient |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OKA12 | ul. K Náhonu | Mlýnský (Přízřenický) náhon |
| 2 | OK_namesti_Svobody | Náměstí Svobody | Mlýnský (Přízřenický) náhon |

Obrázek 6.1: Odlehčovací komora OKA12 – půdorys

Obrázek 6.2: Odlehčovací komora OKA12 – řez

Obrázek 6.3: Odlehčovací komora OKA12 – odtok

Obrázek 6.4: Odlehčovací komora OKA12 – přítok

Obrázek 6.5: Odlehčovací komora OK_namesti_Svobody

Obrázek 6.6: Odlehčovací komora OK_namesti_Svobody – odtok

Obrázek 6.7: Odlehčovací komora OK_namesti_Svobody – přítok

Tabulka 3: Přehled čerpacích stanic na modelované kanalizační síti

| Poř. č. | Označení ČS (podklady) | Umístění ČS | Označení v modelu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ČS 1 | zahrádky před zaústěním do KSA | CS1_Modrice |
| 2 | ČS 2 | u Mlýnského náhonu | CS2_Modrice |
| 3 | ČS 3 | ul. U hřiště | CS3_Modrice |
| 4 | ČS 4 | tramvajová smyčka, ul. Brněnská | CS4_Modrice |
| 5 | ČS 5 | naproti cihelně, ul. Brněnská | CS5_Modrice |
| 6 | PTÁČEK - velkoobchod, ČS | ul. Tyršova | CS_Tyrsova_Modrice |
| 7 | ČS Modřice Masarykova | křižovatka ul. Masarykova, Severní | CS_Masarykova_Modrice |
| 8 | ČS Modřice Polní | křižovatka ul. Masarykova, Polní | CS_Polni_Modrice |
| 9 | ČS Modřice Ulička | ul. Ulička | CS_Ulicka_Modrice |
| 10 | ČS CTP INVEST | ul. Evropská, CTPark | CS_Evropska_Modrice |
| 11 | ČS Želešice | pod ul. Šlechtitelská | CS_Zelesice |

Obrázek 6.8: Čerpací stanice CS1_Modrice – schéma

Obrázek 6.9: Čerpací stanice CS2_Modrice – schéma

Obrázek 6.10: Čerpací stanice CS3_Modrice – schéma

Obrázek 6.11: Čerpací stanice CS4_Modrice – schéma

Obrázek 6.12: Čerpací stanice CS5_Modrice – schéma

Obrázek 6.13: Čerpací stanice CS_Tyrsova_Modrice – řez

Obrázek 6.14: Čerpací stanice CS_Masarykova_Modrice – řez

Obrázek 6.15: Čerpací stanice CS_Polni_Modrice – schéma

Obrázek 6.16: Čerpací stanice CS_Polni_Ulicka – řez

Obrázek 6.17: Čerpací stanice CS_Evropska_Modrice – řez

Obrázek 6.18: Čerpací stanice CS_Zelesice – řez

### Hydrologický model

Hydrotechnické okrsky byly zadány nad posuzovanou jednotnou a dešťovou kanalizací. Hranice jednotlivých kanalizačních okrsků byly zpracovány v grafickém formátu v softwaru ArcMap a byly importovány do výpočtového softwaru MIKE URBAN. Okrsky tvoří uzavřené polygony bez přesahů a mezer. Velikost jednotlivých povodí závisí především na hustotě kanalizační sítě a spádové oblasti kanalizace.

Tabulka 4: Vlastnosti hydrologického modelu

| Průměrná velikost kanalizačních okrsků | 0.698 ha |
| --- | --- |
| Počet kanalizačních okrsků | 199 |
| Plocha odvodňovaná jednotnou kanalizační sítí | 62 ha |
| Průměrný odtokový koefiecient | 0.26 |
| Plocha odvodňovaná dešťovou kanalizační sítí | 77 ha |
| Průměrný odtokový koefiecient | 0.21 |
| Celková odvodňovaná plocha | 139 ha |
| Průměrný odtokový koefiecient | 0.24 |

## Kalibrace a verifikace matematického modelu kanalizační sítě

Pro kalibraci a verifikace údajů zadaných v rámci topologie sítě, hydraulických charakteristik jednotlivých úseků a hydrologického popisu povodí byla použita data z monitorovací kampaně, která proběhla v termínu 29. 5. 2018 až 30. 7. 2018.

Naměřená data byla analyzována s ohledem na vazbu srážkových událostí a odezvu průtoků v měrných profilech v kanalizační síti. Z uvedeného období byly vybrány vhodné sady dat o průtocích, hladinách, rychlostech a intenzitách srážek pro kalibraci a verifikaci dešťových průtoků. Na základě analýzy byla rovněž vybrána data vhodná pro kalibraci bezdeštných průtoků.

Kalibrace a verifikace dešťových průtoků byla provedena pro následující srážkové epizody.

Tabulka 5: Srážkové epizody pro kalibraci a verifikaci

| Začátek srážkové události | Konec srážkové události | Úloha |
| --- | --- | --- |
| 08.06.2018 5:00 | 08.06.2017 11:00 | kalibrace |
| 10.07.2018 11:00 | 10.07.2018 16:00 | kalibrace |
| 22.07.2018 11:00 | 23.07.2018 4:00 | verifikace |
| 25.07.2018 12:00 | 25.07.2018 15:30 | verifikace |

Kalibrace bezdeštných průtoků byla provedena pro časové období 20. 6. 2018 až 21. 6. 2018.

Podrobně je kalibrace a verifikace matematického modelu popsána v příloze A.3 Kalibrace a verifikace matematického modelu kanalizační sítě.

## Vyhodnocení stávajícího stavu

Stávající stav byl vyhodnocen v souladu s požadavky platné legislativy. V následujících kapitolách jsou popsány metodické zásady, podle kterých bylo postupováno při vyhodnocení stávajícího stavu. Stěžejními částmi vyhodnocení je určení hydraulické kapacity stávajícího stokového systému, stanovení hydraulického přetížení pro dané zatěžovací stavy a určení poměrů ředění a objemů přepadů do recipientu na odlehčovacích komorách.

### Zatěžovací dešťové scénáře

Pro vyhodnocení a posouzení stávajícího stavu kanalizačního systému je potřebné stanovit hydrologické okrajové podmínky v podobě zatěžovacích dešťových scénářů. Současná legislativa exaktně nestanovuje periodicitu ani typ zatěžovacích srážkových scénářů pro daný typ úlohy při využití hydrodynamických simulačních modelů. V mnoha případech se tedy jedná „politické rozhodnutí“. Klíčové ukazatele a jejich doporučené hodnoty pro posouzení hydraulické kapacity jsou uvedeny např. v metodické příručce PSSUP, viz následující tabulka.

Tabulka 6: Klíčové ukazatele řešení hydraulické kapacity stok a jejich doporučené hodnoty– zdroj PSSUP

| KLÍČOVÝ UKAZATEL | DOPORUČENÁ HODNOTA |  |
| --- | --- | --- |
| Četnost překročení kapacitního průtoku | 1x za 2 roky* |  |
| Četnost povodňových stavů** | Typ povrchu území | Četnost |
|  | Neurbanizovaná krajina | max. 1x za 10 let |
|  | Urbanizovaná oblast | max. 1x za 20 let |
|  | Centrum, průmysl, komerční plochy | max. 1x za 30 let |

*při stanovení je nutné vzít v úvahu stavebně-technický stav stokové sítě a funkční typ úseku 	(např. u škrtící trati je tlakové proudění základním principem funkce)

**Doporučení dle ČSN EN 752 (2008)

Déšť pro vyhodnocení hydraulického přetížení

V ČR je v současnosti (a byl i v minulosti) standardem pro posouzení hydraulického přetížení stokové sítě při využití hydrodynamického modelu 2letý Šifaldův déšť. Jedná se o syntetický návrhový déšť, který je konstruován na základě průměrné srážkové intenzity 2letého blokového deště ze sestupné řady uspořádaných náhradních intenzit pro danou lokalitu. Příkladem využití tohoto deště je např. Generel odvodnění města Brna, Ostravy, Zlína. Tento déšť je použit pro posouzení hydraulického přetížení a návrh opatření na stokové síti města Modřice. Posouzení hydraulického přetížení je rovněž provedeno na 5letý a 10letý Šifaldův déšť.

Obrázek 6.19: Šifaldův déšť s dobou opakování 1x za 2 roky (červeně), 1x za 5 let (oranžově), 1x za 10 let (žlutě) – doba trvání dešťů je 60 min

Dešťová řada pro bilanční posouzení

V případě posouzení dlouhodobého vlivu kanalizační sítě na životní prostředí (vyhodnocení objemu přepadu odpadních vod do recipientu) není zatížení jedním syntetickým deštěm dostatečně vypovídající. V tomto případě je nutné provést posouzení na celou řadu dešťových událostí s následným statistickým vyhodnocením výsledků. Pro úlohu tohoto typu se s výhodou využívá tzv. referenční (‚průměrný‘) hydrologický rok.

Metodika vyhodnocení refernčního hydrologického roku je následující.

Na základě statistické analýzy dostupných hydrologických podkladů platných pro danou lokalitu je možné určit spojité časové období, které je v případě „referenčního hydrologického roku“ vhodné pro vyhodnocení dlouhodobých charakteristik na stokové síti. Metodika výběru postupuje ve třech krocích:

•	stanovení reprezentativních dlouhodobých charakteristik měsíčních úhrnů (průměr, medián, kvantil) pro posuzovanou lokalitu,

•	selekce referenčního roku na základě mediánů měsíčních úhrnů, vyšetřených v předchozím bodě (vyhledá se takový rok, který se nejvíce podobá mediánům dlouhodobých charakteristik, např. pomocí minimální absolutní odchylky),

•	ověření vhodnosti výběru referenčního roku pomocí analýzy reálných dešťových epizod obsažených v daném roce.

Vyhodnocení dostupných srážkoměrných záznamů proběhlo v úrovni kontroly kvality záznamů – porovnání úhrnů a extrémních hodnot. Na základě analýzy dat byl stanoven referenční srážkový rok z hlediska měsíčních úhrnů. Pro posouzení četnosti přepadů a objemů byl vybrán rok 2008.

Pro tento rok byla poskytnuta data BVK, a.s. v minutovém rozlišení. Časová řada byla zadána do výpočetního prostředku a provedeno posouzení.

Roční úhrn pro rok 2008: 413.4 mm.

Počet simulovaných epizod (min. časový odstup bezdeštného období byl stanoven na 8 hodin): 56.

Obrázek 6.20: Intenzity srážek ve vybraném referenčním roce

### Vyhodnocení hydraulického přetížení

Hydraulická kapacita úseku stokové sítě je dána kapacitním průtokem. Jakmile se hladina v uzavřených průřezech stok (např. kruh, vejce, tlama aj.) dostane k hornímu záklenku stoky a průřez se zaplní, definuje se tzv. kapacitní průtok Qkap. Pokud je tento překročen, stoka se dostává do tlakového proudění (tlakového režimu) a je považována za hydraulicky přetíženou. V případě hydraulického přetížení se zvyšuje riziko poškození stokové sítě, zejména co se týká jejího stavebního stavu, výstroje šachet a poškození či ztráty zařízení pro monitorování a řízení funkce systému.

Vhodnou charakteristikou pro popis funkce stokového systému je proto hydraulické přetížení, tj. stav stokového systému, kdy tento sice plní svoji funkci (tj. odvádí odpadní vodu), ale kdy není dodržován režim, na který byl navržen. Je třeba rozlišovat hydraulické přetížení systému a poruchu systému, kdy tento přestává svoji funkci plnit, tj. odpadní vodu odvádí pouze omezeně či vůbec.

Hydraulické přetížení je obecně definováno jako překročení kapacitního průtoku (tlakové proudění), ale může být vztaženo i k určité úrovni hladiny. Nastavení této úrovně se může lišit pro konkrétní lokality v závislosti na morfologii území a požadované ochraně území (např. vyšší ochrana historického centra oproti průmyslové zóně). Kapacitní problémy stokové sítě se vyjadřují průměrnou četností překročení kapacitního průtoku (tj. četností výskytu tlakového proudění) za určité období či četností povodňového stavu (tj. četností překročení určité výšky hladiny).

Pro potřeby tohoto projektu je hydraulické přetížení úseku stokové sítě v souladu s výše uvedeným uvažováno v případě, kdy hladina (úroveň tlakové čáry) dosahuje na úroveň záklenku potrubí (např. u DN 1000 je přetížení indikováno u hladiny 1001 mm a více).

Míra přetížení stokové sítě se zvyšuje s periodicitou zatěžovací události. Podrobné informace o jednotlivých úsecích (délky, sklony, průtoky, ...) jsou uvedeny v tabulkách charakteristik úseků stokové sítě v digitální podobě v části C – Datová část. Součástí dokumentace je příloha B.1.4 Přehledná situace hydraulického přetížení stokové sítě, kde jsou znázorněny úseky přetížené při dešti s dobou opakování 1x za 2 roky, 1x za 5 let a 1x za 10 let.

Na následujícím obrázku je znázorněno hydraulické přetížení stokové sítě pro jednotlivé zatěžovací deště. Hydraulické přetížení v areálových kanalizacích nebylo posuzováno, a to vzhledem k informativnímu charakteru údajů o těchto kanalizacích.

Obrázek 6.21: Přetížení stokové sítě pro déšť s dobou opakování 1x za 2 roky, 1x za 5 let a 1x za 10 let

### Vyhodnocení odlehčovacích komor

Stěžejními parametry pro vyhodnocení funkce odlehčovacích komor jsou poměry ředění a objemy přepadů do recipientu při zatížení stokové sítě dešti z referenčního roku.

Poměr ředění 1 + m je m-násobkem maximálního hodinového bezdeštného průtoku Qh, při němž by začala deštěm ředěná odpadní voda přepadat přes přelivnou hranu odlehčovací komory do recipientu.

Dalšími důležitými ukazateli, pro něž však v ČR nejsou předepsány cílové hodnoty, jsou roční odlehčený objem vody, četnost a doba trvání přepadů a případně Qmax přepadu. Tyto ukazatele dávají informace o nejvýznamnějších místech vypouštění odpadních vod a vnosu znečištění a vstupují do vodohospodářské bilance.

Tabulka 7: Vyhodnocení odlehčovacích komor při zatížení sítě 2-letou návrhovou srážkou

Tabulka 8: Vyhodnocení stávajících odlehčovacích komor při zatížení sítě referenčním srážkovým rokem

Tabulka 9: Znečištění dešťových vod (stanoveno na základě výsledků monitorovací kampaně)

### Vyhodnocení čerpacích stanic

V následující tabulce je přehled parametrů čerpacích stanic – typ a počet čerpadel a čerpané průtoky. U průtoků je uvedena, jak štítková (projektovaná) hodnota z dostupných pokladů o čerpacích stanicích – viz sloupec „Podklad“, tak reálná hodnota vycházejí z monitoringu a z konzultace s provozovatelem – viz sloupec „Model“. Tato hodnota je využita v modelu. Hodnota čerpání za lomítkem, tzn. 2. čerpadlo, značí průtok druhým čerpadlem při souběhu obou čerpadel (možnost čerpání za deště při nežádoucím nátoku dešťových vod do systému splaškové kanalizace).

V této tabulce jsou rovněž vyčísleny hodnoty denního čerpaného množství pro bezdeštné průtoky – opět jsou rozlišeny hodnoty z dostupných podkladů o čerpacích stanicích a hodnoty vyplývající ze stávajícího modelovaného stavu, které jsou následně využité k celkovým ročním bilancím v typickém roce v další tabulce.

Tabulka 10: Vyhodnocení čerpacích stanic pro bezdeštné průtoky

Následující vyhodnocení čerpacích stanic je provedeno ve vztahu k referenčnímu roku. V závislosti na délce trvání srážkového období v referenčním roce byla stanovena délka období bezdeštného. V tabulce je uveden objem čerpání splaškových vod (bezdeštný průtok – veškeré splašky v typickém roce, tedy i při srážkách) a dešťových vod (pouze srážkové vody bez splašků) a podíl objemu čerpání splaškových a dešťových vod vzhledem k celkové bilanci v referenčním roce.

Tabulka 11: Výsledky vyhodnocení čerpacích stanic – roční bilance

### Vyhodnocení ročního nátoku k uzávěrovým profilům

Vyhodnocení nátoku k uzávěrovým profilům na hlavních stokách M01 a M02 je provedeno rovněž ve vztahu k referenčnímu roku (obdobně jako u čerpacích stanic) – v závislosti na délce trvání srážkového období v referenčním roce byla stanovena délka období bezdeštného. V tabulce je uveden objem nátoku do těchto uzávěrových profilů v bezdeštném i dešťovém období a podíl objemu dešťového a bezdeštného přítoku vzhledem k celkové bilanci průtoku těmito profily.

Tabulka 12 Vyhodnocení uzávěrových profilů – roční bilance

Legenda:

T	délka trvání období v referenčním roce (= délka simulovaného období)

V	roční objem přítoku

P	podíl objemu odtoku odpadních vod dále na ČOV v referenčním roce

### Vyhodnocení přítoku balastních vod

Definice balastních vod

Balastní vody (BV) jsou v ČSN 75 0161 definovány jako nežádoucí přítok vody do stokového systému a kanalizačních přípojek. Zpravidla mají dvě významné složky, a to vody infiltrované netěsnostmi stokové sítě z okolního půdního prostředí (lze eliminovat např. vhodnou sanační technologií) a povrchové vody, které jsou bodově zaústěny do kanalizace (drobné vodoteče, drenáže, přepady z rybníků, v případě oddílné splaškové kanalizace pak nátok srážkových vod ventilačními otvory poklopů vstupních šachet nebo stavební nekázeň při napojení srážkových vod z nemovitostí).

Přítomnost balastních vod v systémech městského odvodnění je z provozního a ekonomického hlediska nežádoucí. Hlavními negativními dopady jsou snížení hydraulické kapacity potrubí, zvýšení četnosti přepadů na odlehčovacích komorách, zvýšení čerpaných objemů na čerpacích stanicích, vyšší hydraulické zatížení ČOV a ochlazování a ředění odpadní vody, což má za následek snížení účinnosti čištění. Z toho plynou přímé ekonomické dopady na vlastníky a provozovatele stokové sítě.

Množství balastních vod je ovlivněno mnoha faktory vztahujícími se ke stavu stokové sítě a aktuálním hydrogeologickým podmínkám.

Klíčovým ukazatelem balastních vod je jejich množství vyjádřené jako podíl k průměrnému bezdeštnému dennímu průtoku (Q24mon) v %. Z hlediska identifikace částí sítě ve špatném stavebně-technickém stavu je vhodné balastní vody vyjadřovat jako specifický přítok na jednotku délky stokové sítě, např. l/s/km, či na plochu odvodňovaného povodí, např. l/s/ha.

Dle ČSN 75 6401 je přítok do ČOV s průtokem balastních vod větším než 15 % průměrného bezdeštného denního přítoku Q24mon nežádoucí. V libovolném profilu stokového systému je však prakticky považováno za vyhovující méně než 25%.

Postup a výsledky vyhodnocení

Pro vyhodnocení podílu balastních vod v kanalizační síti v Modřicích byla použita data z monitorovací kampaně a výsledky simulací bezdeštných průtoků na základě hodnot ze ZIS. Data ze ZIS jsou při kalibraci bezdeštných průtoků k jednotlivým měrným profilům upravena koeficienty („SCALING FACTOR“). Tento koeficient reprezentuje systematický vnik/únik vod do systému kanalizace za bezdeštného období.

Interpretace hodnot koeficientů:

koeficient r. < 1	Produkce pitné vody je větší než produkce vody odpadní. Může to být zapřičiněno používáním vlastních studní v území, v letních měsících pak zálivkou nebo napouštěním bazénů, případně dochází v kanalizační síti k úniku odpadní vody ze systému.

koeficient r. = 1		Bezdeštné průtoky v kanalizační síti odpovídají odběrům pitné vody dle ZIS.

koeficient r.> 1	V kanalizační síti je indikován vyšší objem odpadních vod než je uvažovaná produkce na základě dat ze ZIS – dochází ke vniku balastních vod do systému i v bezdeštném období.

koeficient r.> 2	Indikuje výskyt dvojnásobného denního množství odpadních vod, což lze interpretovat jako velmi nežádoucí vnik balastních vod do kanalizačního systému.

Tabulka 13: Koeficienty použité pro kalibraci bezdeštných průtoků v Modřicích

| Profil | koef. r |
| --- | --- |
| Q1 | 1.15 |
| Q2 | 0.83 |
| Q3 | 1.03 |
| Q4 | 1.00 |

Z výsledků kalibrace bezdeštného období vyplývá, že do kanalizace za bezdeští balastní vody nenatékají.

Zcela opačná je pak situace za srážkových událostí. Dle vyhodnocení dat z monitorovací kampaně a na základě rozdílu skutečných a simulovaných průtoků v měrných profilech byly do modelu zadány ‚kalibrační‘ okrsky. Tyto okrsky simulují nátok balastních vod do systému splaškové kanalizace za deště.

Jejich velikost a procento zpevněných ploch byly zadány do pravděpodobných míst, kde může na základě konzultace s provozovatelem docházet k vniku srážkové vody do systému. Reprezentují tak podíl srážkových vod při reálných srážkových událostech a jejich vliv na bilance čerpání a kapacitu kanalizace v průběhu referenčního roku i v průběhu zatěžovací srážky.

Podíl balastních vod je idikován v následujících lokalitách:

K měrnému profilu Q4

- Želešice – projeví se na objemu čerpaného množství ČS Želešice. V referenčním roce činí podíl množství balastních vod cca 1% celkového čerpaného množství.

- CTPark Evropská - projeví se na objemu čerpaného množství ČS CTPark. V referenčním roce činí podíl množství balastních vod cca 1% celkového čerpaného množství.

K měrnému profilu Q1

- Lokalita nad ulicí Vídeňská, areál MUREXIN

- Lokalita při ulici Brněnská, kde je vybudována pouze splašková kanalizace

- Lokalita mezi ČS3 a ulicí Pavlovského

Podíl balastních vod se projeví v celé kaskádě čerpacích stanic následovně:

- ČS5 - v referenčním roce činí podíl množství balastních vod cca 24% celkového čerpaného množství.

- ČS4 - v referenčním roce činí podíl množství balastních vod cca 14% celkového čerpaného množství.

- ČS3 - v referenčním roce činí podíl množství balastních vod cca 3% celkového čerpaného množství.

- ČS2 - v referenčním roce činí podíl množství balastních vod cca 4% celkového čerpaného množství.

- ČS1 - v referenčním roce činí podíl množství balastních vod cca 4% celkového čerpaného množství.

Samostatný problém je pak přetížení splaškové sítě za dešťových událostí, kdy může docházet k zahlcení sítě a zaplavení sklepních prostor napojených nemovitostí.

Obrázek 6.22: Schéma s rozmístěním měrných profilů

### Vyhodnocení náchylnosti stokové sítě na zanášení

Definice sedimentů

Sedimenty se ve stokové síti tvoří za bezdeštného období či při nízkých unášecích silách (tzn. při malých průtocích a rychlostech) zejména na místech strukturálních a hydraulických diskontinuit jako jsou šachty, případně v oblastech změny sklonu potrubí. Důsledkem zanášení stokových sítí je především snižování jejich hydraulické kapacity (vedoucí případně až k úplnému zaplnění průřezu stoky a zamezení odtoku odpadních vod). Při zvýšených průtocích způsobených přívalovými dešti jsou zpravidla usazené sedimenty erodovány.

Sedimenty ve stoce se skládají z anorganických a organických částic a mohou se chovat jako nesoudržný nebo soudržný materiál. Hrubší sediment u dna má hustotu okolo 1 800 kg/m3 a obsah organických látek a částic menších než 63 µm okolo 5 %. Jemnější materiál menší než 100 µm má obsah organických částic 50 % a hustotu okolo 1 100 kg/m3. Na menší frakce sedimentu s vysokým obsahem organického podílu může být navázáno značné množství znečišťujících látek – zejména těžkých kovů a organických mikropolutantů, tyto následně způsobují zvýšené látkové zatížení ČOV a zejména vodních toků. Charakteristiky sedimentů lze získat standardně z křivky zrnitosti, z usazovacích rychlostí jednotlivých frakcí a z rozboru znečištění. V jednotlivých místech stokové sítě se tyto charakteristiky mohou výrazně lišit.

Možnosti hodnocení transportu sedimentů ve stokové síti

Transport sedimentů je možné modelově rozdělit na jednotlivé transportní režimy, ty jsou závislé na vlastnostech částic znečištění a hydraulických podmínkách ve stoce. Zatímco pohyb jemných suspendovaných částic je možné popsat advekčně-disperzní rovnicí, kdy tyto částice nemají v podstatě interakci se sedimentem na dně stoky, pohyb suspendovaných částic (velikost nad 40µm) již takto jednoduše popsat nelze. Poznání pohybu sedimentů je velice složitý problém. Většina programů používá pro modelování transportu sedimentů ve stokových sítích rovnice vyvinuté pro otevřená koryta a nesoudržný (nekohezivní) sediment za předpokladu ustáleného rovnoměrného proudění. Sedimenty ve stoce jsou však směsí soudržného a nesoudržného materiálu, jsou často uloženy ve vrstvách a v různém stadiu konsolidace. K transportu materiálu tak dochází především za neustáleného nerovnoměrného proudění, s velkým vlivem turbulence a tření u stěn stok, za přítomnosti saltace apod.

Modelování transportu sedimentů ve stokové síti nemůže být z výše uvedeného rozboru tak přesné jako modelování základních hydraulických veličin. Zejména v případě nedostatečných dat pro verifikaci modelu v terénu se musí výsledky důkladně analyzovat. Většinou nejsou k dispozici ani dostatečná data ke kalibraci modelu, protože jejich získání je časově a finančně nákladné. Proto se v případech, kdy je požadováno popsat sedimenty ve stokové síti, přistupuje k určité schematizaci, kterou je popis míst s potenciální možností usazování sedimentů. Tato místa s potencionální možností usazování je možné vybrat buď na základě vyhodnocení minimálních rychlostí v jednotlivých úsecích stokové sítě v období bezdeštného průtoku a jejich porovnáním s minimálními sklony pro dané velikosti profilů a materiálu, nebo porovnáním skutečného tečného napětí s kritickým tečným napětím, při němž nastává eroze částic. Při řešení generelu kanalizace města Modřice je využit první způsob vyhodnocení dle minimálních transportních rychlostí.

Použitá metodika

Pro vyhodnocení náchylnosti stokové sítě na zanášení byl použit postup vyhodnocení transportu sedimentů uvedený v této podkapitole. S využitím simulačního modelu stávajícího stavu byla provedena identifikace problematických míst z hlediska nebezpečí vzniku sedimentů, respektive jejich transportu stokovou sítí. Vyhodnocení je shrnuto v následujících bodech.

- V programu MIKE URBAN byla provedena simulace minimálních průtoků a rychlostí na modelu stokové sítě. Pro výpočet bylo použito simulace hodinové nerovnoměrnosti splaškového průtoku a dále simulace za dešťové události.

- Pro posouzení za dešťové události bude použit technický 60 minutový déšť dle Šifaldy s výskytem 5x za rok, což pro oblast Modřic znamená průměrnou intenzitu 65.6 l/s/ha.

- Limitní hodnoty minimální doporučené transportní rychlosti vt se pro bezdeštný průtok uvažují při hodnotě 0.6 m/s a pro dešťový průtok při hodnotě 0.75 m/s.

- Limitní hodnoty minimální doporučené transportní rychlosti vt se porovnaly se skutečnými rychlostmi ve stokové síti ve vztahu k potenciální sedimentaci.

- Výsledkem porovnání bylo stanovení, zda úsek potrubí patří do „oblasti potenciálního usazování sedimentu“. Tyto potrubní úseky byly dále posouzeny z hlediska „míry rizika zanášení sedimenty“.

Míra rizika zanášení jednotlivých potrubních úseků je definována následujícím způsobem:

- vychází z doporučené transportní rychlosti pro dešťový průtok,

- vychází z předpokladu, že míra rizika zanášení stoupá s klesající rychlostí,

- má horní limit největšího rizika stanoven nulovou rychlostí a dolní limit minimálního rizika stanoven hodnotou rychlosti 0.75,

- je stanovena v [%] určena následujícím vzorcem: 100 * (1 – [Vdešť] / 0.75).

Potencionální oblasti výskytu sedimentů

Z hlediska potencionálního rizika ukládání sedimentu ve stávající kanalizační síti města Modřice lze obecně říci, že největší míra rizika ukládání sedimentu hrozí v místech, kde jsou velmi malé sklony potrubí, popřípadě je toto potrubí uloženo v protispádu. Tyto minimální sklony, viz PSSUP, způsobují vzestup hladiny a snížení rychlosti v potrubí, což má za následek zvýšení míry rizika sedimentace unášených tuhých částic. Dále míru rizika sedimentace zvyšuje rovněž zpětné vzdutí např. z čerpacích stanic nebo odlehčovacích komor s vysokou přelivnou hranou.

Z globálního hlediska lze obecně říci, že největší míra potenciálního rizika sedimentace je na splaškové kanalizaci. Je to dáno především charakterem odpadních vod, které jsou neředěné a dosahují nízkých průtoků.

Při analýze výsledků z mapy míry rizika potenciálních sedimentačních oblastí je zřejmé, že problémy s usazováním sedimentů mohou nastat rovněž v počátečních úsecích na kanalizaci, kde nejsou dodržovány doporučené transportní rychlosti.

Zpracované výstupy

Zpracovanými výstupy tohoto bloku prací je tabulka porovnání rychlostí pro splaškový a dešťový průtok s hodnotami doporučené transportní rychlosti vt a grafická příloha B.1.5 Přehledná situace úseků náchylných na zanášení, kde je možnost usazování sedimentů definovaná na základě průniku minimálních rychlostí pro bezdeštný průtok a pro průtok od deště s výskytem 5x za rok – viz poslední sloupec tabulky. Tematická přehledná situace je zpracována s následujícími rozsahy:

- 100 – 75 [%] – oblast s velmi vysokou mírou rizika zanášení,

- 75 – 50 [%] – oblast s vysokou mírou rizika zanášení,

- 50 – 25 [%] – oblast se střední mírou rizika zanášení,

- 25 – 0 [%] – oblast s nízkou mírou rizika zanášení,

- ostatní – oblast bez rizika zanášení (úseky, které nesplňují podmínky potenciálního usazování sedimentu).

Tabulka 14: Porovnání rychlostí pro splaškový a dešťový průtok s hodnotami doporučené transportní rychlosti vt

Pozn.: Kompletní tabulka porovnání rychlostí je v datové části C1.

# Výhledový stav

Řešení generelu stokové sítě se zabývá primárně odvedením dešťových a splaškových odpadních vod z rozvojových lokalit a posouzením vlivu jejich připojení na stávající stokový systém a přilehlé recipienty.

Kromě napojení a posouzení rozvojových lokalit se tato etapa generelu zabývá návrhem technických opatření, které směřují k odstranění stávajícího nevyhovujícího stavu v některých úsecích nebo objektech stokové sítě.

Z hlediska moderní koncepce odvodnění se generel zaměřuje na efektivnější využití relativně čistých dešťových vod. V dřívějších letech se systém odvodnění zaměřoval výhradně na co nejrychlejší odvedení odpadních a dešťových vod na ČOV a do recipientu. Důsledkem této strategie byl značný nárůst profilů kanalizačního systému, zvětšování množství přímých odtoků do recipientu a následného rychlého nárůstu hladin spolu se všemi negativními důsledky (poškození koryt, zaplavení nemovitostí atd.). Vlivem rychlého odtoku z povodí dochází k redukci zásob podzemních vod. V případě jednotné kanalizace dochází k častějším přepadům v místě odlehčovacích komor a v celkových objemech ke zvýšenému zatížení recipientu vnášeným znečištěním.

Koncepce a návrh nových stokových sítí musí respektovat stávající konfiguraci terénu, typ přiléhající stokové sítě, charakter rozvojové plochy a efektivně reagovat na požadavky rozvoje města v jednotlivých lokalitách. Koncepce musí respektovat kapacitu hlavních stok a v současné době bez zásadních problémů funkční stokovou síť jako celek. Úspěšný rozvoj urbanizovaného celku předpokládá funkční systém likvidace odpadních vod a efektivní hospodaření s dešťovými vodami. Současně se musí pokusit eliminovat negativní dopad pokračující urbanizace města na celkový hydrologický režim území.

Zpracování etapy výhledového stavu navazuje na předchozí etapy generelu, které se zejména zabývaly kalibrací matematického modelu a posouzením stávajícího stavu stokové sítě.

## Podklady pro zadání a vyhodnocení výhledového stavu

Základními podklady pro zadání a vyhodnocení výhledového stavu byly:

- Územní plán města Modřice (Ing. Arch. Košťálová, Ing. Novotná, 6/2016)

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (Aquatis a.s. 04/2004–aktuální stav)

- ÚS Lokalita bydlení Zahrádky (Ing. Arch. Košťálová, 02/2018)

- ÚS Přestavba ul. Komenského x Husova (ateliér Jiří Bužek, 05/2019)

- Želešice - územní plán obce (Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., 12/2004)

- ÚS Želešice Sádky II (Ing. Arch. Stanislav Svoboda, 05/2017)

## Výhledové plochy dle Územního plánu města Modřice

U výhledových ploch byl respektován a navrhován oddílný způsob odkanalizování, tj. odvádění dešťových odpadních vod do místních recipientů. Jde o princip koncepce přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami (dále jen HDV) v urbanizovaném povodí se snahou pokud možno v maximální možné míře napodobit přirozené odtokové charakteristiky lokality před urbanizací. Preferován je princip, kdy každý objekt hospodaří s dešťovou vodou na vlastním pozemku před přípojkou do potencionální veřejné kanalizace.

Základem HDV je tzv. decentralizovaný způsob odvodnění, jehož podstatou je zabývat se srážkovým odtokem v místě jeho vzniku a vracet ho do přirozeného koloběhu vody. V nejužším slova smyslu jsou přírodě blízká opatření a zařízení HDV taková, která podporují výpar, vsakování a pomalý odtok do lokálního koloběhu vody. V širším slova smyslu sem patří i zařízení, která alespoň určitým způsobem přispívají k zachování přirozeného koloběhu vody a k ochraně vodních toků, např. akumulací a užíváním dešťové vody nebo retencí a regulovaným (opožděným) odtokem do vod povrchových. V odůvodněných případech, kdy není možné oddílné odvádění srážkových vod do vod povrchových, lze připustit jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.

Základní informace k řešení rozvojových ploch byly převzaty ve formě územního plánu. Pro každý typ zástavby uvedený v ÚP byl určen odtokový koeficient, který je uveden v hydrotechnické situaci. Pro výhledové plochy byla stanovena regulace odtoku dle zadávací dokumentace 10 l.s-1 z neredukovaného ha.

Bilanční hodnoty splaškového odtoku byly stanoveny následovně:

- U ploch průmyslových bylo množství splaškových vod stanoveno ze stávající spotřeby areálů na území města Modřice nebo z tabulkových hodnot z GOMB.

- U ploch bydlení bylo množství odpadních vod stanoveno dle stávající zástavby a údajů ze ZIS (Zákaznický informační systém) BVK, a.s.

- U výhledových ploch, kde byly k dispozici základní údaje o spotřebě vody ze zpracovaných studií, byly hodnoty do modelu převzaty z těchto studií a po konzultaci s MÚ Modřice, viz následující tabulka včetně poznámek.

Tabulka 15: Produkce odpadních vod pro rozvojové plochy

| 1) | určeno dle počtu bytů z územní studie Přestavba ul. Komenského x Husova (2,5 os./byt) |
| --- | --- |
| 2) | jedná se o hodnotu stanovenou dle charakteru a množství odpadních vod u stávající zástavby (dle ZIS) , v lokalitě Zahrádky je použita hodnota určená dle územní studie Lokalita bydlení Zahrádky |
| 3) | stanoveno dle charakteru a množství odpadních vod u stávající zástavby (dle ZIS) |
| 4) | jedná se o tabulkovou hodnotu z GOMB, spotřeba určena u každé plochy individuálně dle plánovaného využití v ÚP (OS/o1 ... 0,230 l/s/ha, OS/o6 ... 0,015 l/s/ha, OS/o7 ... 0,003 l/s/ha) |
| 5) | jedná se o tabulkové hodnoty z GOMB, produkce odpadních vod využitá v generelu města Modřice byla určena dle konzultace s MÚ Modřice a dle dokumentace DUR na obdobný typ plochy |

Tabulka 16: Uvažované % zpevněných ploch pro rozvojové plochy

pozn.: Ve všech plochách je navrženo hospodaření s dešťovou vodou s odtokem z plochy 10 l.s-1 z neredukovaného ha.

Úplný výčet výhledových ploch je uveden v následující tabulce, která obsahuje označení výhledové plochy, uvažovanou produkci splaškových vod, místo napojení výhledové splaškové kanalizace na stávající systém, maximální odtok dešťových vod (jedná se o regulovaný odtok), místo odvedení dešťových vod, případně popis nakládání s dešťovými vodami.

V tabulce je pod ID 19b uvedena plánovaná stavba industriálního objektu Citybox Modřice na parcele číslo 496/6. Pod ID 59 je napojena výhledová lokalita pro bydlení Sádky II v Želešicích. Dle konzultace s OÚ v Želešicích není se žádnou další výstavbou v této obci uvažováno.

Celkové množství nově napojených splaškových vod na veřejnou síť je 162,5 m3/den.

Tabulka 17: Podmínky pro napojení výhledových ploch

## Napojení obcí dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

Ve výhledovém stavu nejsou dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje na stokovou síť města Modřice napojeny žádné další obce kromě Želešic.

Dle konzultace s OÚ v Želešicích není se žádnou další výstavbou kromě lokality pro bydlení Sádky II v této obci uvažováno.

## Zásady pro návrh opatření na kanalizační síti ve výhledovém stavu

Návrh opatření na kanalizační síti v Modřicích vyházel z následujících zásad:

- musí být umožněn rozvoj města dle platného územního plánu;

- v rozvojových plochách je nutné dodržet hospodaření s dešťovou vodou v souladu s platnou legislativou, regulovaný odtok dešťových vod do stávající kanalizace/recipientu nesmí překročit hodnotu 10 l.s-1 z neredukovaného ha;

- kanalizační síť nesmí být přetížena při dešti s dobou opakování 1 x za 2 roky v současném ani ve výhledovém stavu.

## Sestavení matematického modelu kanalizační sítě pro výhledový stav

Ve výhledovém stavu byly do modelu stávajícího stavu zapracovány rozvojové plochy z územního plánu města Modřice. dále byly napojeny na veřejnou síť rodinné domy v ulici Stará Cihelna. výhledový industriální objekt Citybox Modřice a výhledová lokalita pro bydlení v Želešicích Sádky II.

Byly provedeny úpravy na kanalizační síti a objektech tak, aby bylo dodrženo splnění všech uvedených požadavků na spolehlivou funkci kanalizačního systému ve výhledovém stavu. Návrh opatření byl proveden na 2letý Šifaldův déšť. Pro tento déšť je síť ve výhledovém stavu optimálně nastavena.

## Návrh opatření na kanalizační síti v Modřicích

Návrh opatření na kanalizační síti v Modřicích je podrobně popsán v příloze A.4 Návrh opatření na kanalizační síti. Graficky jsou navržená opatření vyznačena v přílohách B.2.3 Přehledná situace opatření na kanalizační síti a B.2.4.X Hydrotechnická situace.

V rámci Generelu kanalizace města Modřice bylo na kanalizační síti navrženo 16 technických opatření. Celková cena investičních nákladů na jednotlivá opatření je 98 272 412,- Kč.

Jedním z nejdůležitějších opatření je odstranění nátoku balastních vod za srážkových událostí do splaškové kanalizace. Toto opatření platí plošně pro celý systém oddílné kanalizace v Modřicích. Pro eliminaci nátoku je nutná součinnost majitele stokové sítě, provozovatele stokové sítě a stavebního úřadu. Jedná se o systematickou a dlouhodobou záležitost.

Rámcově lze rozsah opatření na kanalizační síti popsat následovně:

- Problematická místa na stokové síti ve stávajícím stavu (splašková kanalizace pod ČS3 – při čerpání je na hranici kapacitních možností);

- Odstranění nevyhovujícího stavu odkanalizování (odvedení splaškových vod ze stávající zástavby, která není dosud napojena na kanalizační síť);

- Rekonstrukce stávající kanalizace se zvětšením dimenze profilu. aby nedocházelo k přetížení při dešti s dobou opakování 1 x za 2 roky.

- Odstranění významných protispádů na dešťové kanalizaci, pokud je to technicky možné (dle zaústění jednotlivých přípojek).

Legenda:

Obrázek 7.1: Přehled návrhu opatření na kanalizační síti

## Vyhodnocení výhledového stavu

### Zatěžovací dešťové scénáře

Pro posouzení hydraulické spolehlivosti kanalizace ve výhledovém stavu byl stejně jako ve stavu stávajícím použit 2letý Šifaldův déšť. Pro stanovení objemu a počtu přepadů do recipientu ve výhledovém stavu byl použit referenční srážkový rok 2008.

Obrázek 7.2: Šifaldův déšť s dobou opakování 1x za 2 roky  – doba trvání dešťě je 60 min

Roční úhrn pro rok 2008: 413.4 mm.

Počet simulovaných epizod (min. časový odstup bezdeštného období byl stanoven na 8 hodin): 56.

Obrázek 7.3: Intenzity srážek v referenčním roce 2008

### Vyhodnocení odlehčovacích komor

Stěžejními parametry pro vyhodnocení funkce odlehčovacích komor jsou poměry ředění a objemy přepadů do recipientu při zatížení stokové sítě dešti z typického roku.

Poměr ředění 1 + m je m-násobkem maximálního hodinového bezdeštného průtoku Qh. při němž by začala deštěm ředěná odpadní voda přepadat přes přelivnou hranu odlehčovací komory do recipientu.

Dalšími důležitými ukazateli. pro něž však v ČR nejsou předepsány cílové hodnoty. jsou roční odlehčený objem vody. četnost a doba trvání přepadů a případně Qmax přepadu. Tyto ukazatele dávají informace o nejvýznamnějších místech vypouštění odpadních vod a vnosu znečištění a vstupují do vodohospodářské bilance.

Tabulka 18: Vyhodnocení odlehčovacích komor při zatížení sítě 2-letou návrhovou srážkou

Tabulka 19: Vyhodnocení stávajících odlehčovacích komor při zatížení sítě referenčním srážkovým rokem

Tabulka 20: Znečištění dešťových vod (stanoveno na základě výsledků monitorovací kampaně)

### Vyhodnocení čerpacích stanic

V následující tabulce je přehled parametrů čerpacích stanic – typ a počet čerpadel a čerpané průtoky. U průtoků je uvedena, jak štítková (projektovaná) hodnota z dostupných pokladů o čerpacích stanicích – viz sloupec „Podklad“, tak reálná hodnota vycházejí z monitoringu a z konzultace s provozovatelem – viz sloupec „Model“. Tato hodnota je využita v modelu. Hodnota čerpání za lomítkem, tzn. 2. čerpadlo, značí průtok druhým čerpadlem při souběhu obou čerpadel (možnost čerpání za deště při nežádoucím nátoku dešťových vod do systému splaškové kanalizace).

V této tabulce jsou rovněž vyčísleny hodnoty denního čerpaného množství pro bezdeštné průtoky – opět jsou rozlišeny hodnoty z dostupných podkladů o čerpacích stanicích a hodnoty vyplývající ze stávajícího modelovaného stavu, které jsou následně využité k celkovým ročním bilancím v typickém roce v další tabulce.

Je zde uveden kompletní přehled hodnot z provozních řádů, vyhodnocení stávajícího a výhledového stavu. Zvýrazněné jsou čerpací stanice nové a rekonstruované.

Tabulka 21: Vyhodnocení čerpacích stanic pro bezdeštné průtoky

Následující vyhodnocení čerpacích stanic je provedeno ve vztahu k referenčnímu roku. V závislosti na délce trvání srážkového období v referenčním roce byla stanovena délka období bezdeštného. V tabulce je uveden objem čerpání splaškových vod (bezdeštný průtok – veškeré splašky v typickém roce, tedy i při srážkách) a dešťových vod (pouze srážkové vody bez splašků) a podíl objemu čerpání splaškových a dešťových vod vzhledem k celkové bilanci v referenčním roce.

Tabulka 22: Výsledky vyhodnocení čerpacích stanic – roční bilance

### Vyhodnocení ročního nátoku k uzávěrovým profilům

Vyhodnocení nátoku k uzávěrovým profilům na hlavních stokách M01 a M02 je provedeno rovněž ve vztahu k referenčnímu roku (obdobně jako u čerpacích stanic) – v závislosti na délce trvání srážkového období v referenčním roce byla stanovena délka období bezdeštného. V tabulce je uveden objem nátoku do těchto uzávěrových profilů v bezdeštném i dešťovém období a podíl objemu dešťového a bezdeštného přítoku vzhledem k celkové bilanci průtoku těmito profily.

Tabulka 23 Vyhodnocení uzávěrových profilů – roční bilance

Legenda:

T	délka trvání období v referenčním roce (= délka simulovaného období)

V	roční objem přítoku

P	podíl objemu odtoku odpadních vod dále na ČOV v referenčním roce

### Plán odstranění největších balastních přítoků

Plán odstranění největších balastních přítoků

Postup při odstraňování největších balastních přítoků:

1.	Výběr oblasti.

2.	Lokalizace bodových vtoků balastních vod na základě znalostí provozovatele.

3.	Eliminace těchto lokálních bodových vtoků.

4.	Začít průzkumné práce pro zjištění největších přítoků balastních vod v rámci hlavních sběračů ve vybrané oblasti. Tyto průzkumné práce mohou být prováděny kamerovými prohlídkami, případně namátkovou vizuální kontrolou. Při stanovování průběhu monitorovacích prací je nutné vzít také v úvahu směr nátoku vod z ostatních oblastí s vyšším nátokem balastních vod.

5.	Uvedený postup zavede pracovníky provozovatele k bodovým (například vtok z konkrétní domovní přípojky) a také plošným (například průsak prasklým potrubím) zdrojům balastních vod. Ty se většinou nenacházejí na hlavních stokách. Následná přesná lokalizace se provádí opět kamerovými prohlídkami, případně namátkovou ruční kontrolou (otevření poklopu, vizuální kontrola).

6.	Průzkumy prováděné pracovníky provozovatele lze doporučit v ranních hodinách, kdy jsou ve sběračích minimální průtoky a lze tedy poměrně jednoduše odhadnout, zda je možné, aby v konkrétním úseku protékal pozorovaný průtok. Další možností určení, zda se jedná o balastní průtok, je odběr vzorku a jeho laboratorní vyhodnocení.

7.	Eliminace lokalizovaných bodových zdrojů balastních vod.

8.	Eliminace lokalizovaných plošných zdrojů balastních vod.

9.	Výběr další oblasti a opakování výše uvedeného postupu.

### Opatření při návrhu nových stok z hlediska možností ukládání sedimentů

Opatření při návrhu nových stok z hlediska možností ukládání sedimentů

Sklony nových gravitačních stok se navrhují tak, aby nedocházelo k zanášení stok, viz též PSSUP. Pokud není možno dodržet hodnoty minimálních doporučených sklonů, daných většinou vnitřním předpisem provozovatele na základě provozních zkušeností, je třeba prokázat, že bude ve stoce rychlost při posuzovaném průtoku větší, než je minimální doporučená transportní rychlost vt zabraňující usazování suspendovaných látek. Pro transport sedimentů se uvádějí tyto rychlosti vt od 0.75 m/s do 0.9 m/s a to v závislosti na velikosti a tvaru sedimentů spláchnutých do kanalizace a samozřejmě také na materiálu potrubí, nebo vzhledem k hodnotám průtoku Qhmax, viz též PSSUP.

Sklony stokové sítě lze získat z technické dokumentace stokových sítí, minimální transportní rychlosti ve splaškové a dešťové kanalizaci pak jednoduchým hydrotechnickým výpočtem na bázi rovnice rovnoměrného proudění (např. dle Chézyho či Manninga).

Jednotlivá opatření na odstranění ukládání sedimentů v kanalizační síti, respektive jejich návaznost a posloupnost, lze sumarizovat takto:

- Výběr oblastí, které indikují největší výskyt sedimentů ve stokovém systému a zároveň odpovídají prioritním oblastem dle důležitosti částí stok.

- Kvalifikovat možnosti splachu materiálů z povrchu do kanalizace (eroze zeminy při přívalových deštích a následný splach do kanalizační sítě, inertní materiál při posypu vozovek aj.) a zamezit takovému případnému splachu. Takovými opatřeními mohou být například úpravy odtokových poměrů na povodí ve formě směrových průlehů pod prudkými svahy.

- Není-li možné zabránit splachu materiálů do stokové sítě z povrchu, je nutné v takovýchto oblastech umístit (a také dále udržovat, čistit) na vtocích stokových sítí objekty, které mohou snížit vnos a pohyb splavenin. Takovými objekty jsou například uliční vpusti, lapáky splavenin a podobně.

- Pokud nelze zabránit vniku materiálů do stokové sítě na vtocích, je nutné na síti vybudovat zařízení pro akumulaci sedimentů a tyto prostory pravidelně (min. 4x ročně) čistit.

- Jedním z posledních (protože ekonomicky nejnáročnějších) jsou rekonstrukce ucelených uličních částí. Tedy opatření z hlediska úpravy sklonu, profilu stoky nebo objektů na stoce (proplachovací šachty), které mohou napomoci transportu sedimentů ve stokové síti směrem k ČOV.

- Úseky, kde je usazování na splaškové kanalizaci způsobeno minimálními průtoky a sklony bez vnějších vlivů, je nutné pravidelně čistit.

# Závěr

V rámci generelu kanalizace města Modřice byl na základě podkladů z GIS provozovatele sestaven model kanalizační sítě pro stávající stav. Model kanalizační sítě byl doplněn o model hydrologie popisující povrchový odtok. Takto sestavený model byl nakalibrován na data z měrné kampaně. která proběhla v období od 29. 5. až 30. 7. 2018.

Pro stávající stav bylo vyhodnoceno hydraulické přetížení systému pro zatížení srážkou s dobou opakování 1x za 2 roky. 1x za 5 let a 1x za 10 let. Dále bylo provedeno vyhodnocení odlehčovacích komor a průtoků uzávěrovými profily včetně vyhodnocení přítoku balastních vod a náchylnosti stokové sítě na zanášení.

Pro výhledový stav byl model kanalizace rozšířen o rozvojové plochy dle ÚP a zpracované Územní studie. V rozvojových plochách je navržen oddílný systém kanalizace včetně hospodaření s dešťovou vodou. Splaškové odpadní vody z rozvojových ploch jsou napojeny na kanalizační síť. Návrh odvedení dešťových vod z rozvojových ploch je proveden primárně do recipientu. v případech. kdy to není možné. jsou dešťové vody napojeny na kanalizaci dešťovou, případně jednotnou.

V rámci Generelu kanalizace města Modřice bylo na kanalizační síti navrženo 16 technických opatření. Celková cena investičních nákladů na jednotlivá opatření je 98 272 412,- Kč.

Jedním z nejdůležitějších opatření je odstranění nátoku balastních vod za srážkových událostí do splaškové kanalizace. Toto opatření platí plošně pro celý systém oddílné kanalizace v Modřicích. Pro eliminaci nátoku je nutná součinnost majitele stokové sítě, provozovatele stokové sítě a stavebního úřadu. Jedná se o systematickou a dlouhodobou záležitost.

Rámcově lze rozsah opatření na kanalizační síti popsat následovně:

- Problematická místa na stokové síti ve stávajícím stavu (splašková kanalizace pod ČS3 – při čerpání je na hranici kapacitních možností);

- Odstranění nevyhovujícího stavu odkanalizování (odvedení splaškových vod ze stávající zástavby, která není dosud napojena na kanalizační síť);

- Rekonstrukce stávající kanalizace se zvětšením dimenze profilu. aby nedocházelo k přetížení při dešti s dobou opakování 1 x za 2 roky.

- Odstranění významných protispádů na dešťové kanalizaci, pokud je to technicky možné (dle zaústění jednotlivých přípojek).

Pro každý úsek kanalizační sítě byl stanoven návrhový průtok což je klíčová hydraulická charakteristika pro další stupně projektové dokumentace týkající se rekonstrukce kanalizace. Důvodem pro dodržení návrhového průtoku (nikoliv profilu) je možná změna nivelety kanalizace v důsledku zpřesnění podkladů při zpracování navazujících projektových dokumentací.

Vypracovaný materiál je relevantním podkladem pro stanovení strategie rozvoje a oprav kanalizační sítě. Stanovuje návrh opatření na kanalizační síti v návaznosti na rozvoj města.

V Brně 07/2019

za zpracovatelský tým

Ing. Karolína Koutníková

Ing. Petr Lukášek