07/2019

Generel kanalizace města Modřice

Studie

A.4 Návrh opatření na kanalizační síti

Objednatel: Město Modřice

181051

OBSAH

1	Identifikační údaje	2

2	Zásady pro návrh opatření na kanalizační síti	2

3	Metodika kalkulace investičních nákladů	2

4	Tabulka návrhu technických opatření kanalizační síti	3

5	Popis opatření	10

5.1	Opatření 1	10

5.2	Opatření 2	13

5.3	Opatření 3	15

5.4	Opatření 4	16

5.5	Opatření 5	17

5.6	Opatření 6	18

5.7	Opatření 7	19

5.8	Opatření 8	22

5.9	Opatření 9	23

5.10	Opatření 10	25

5.11	Opatření 11	26

5.12	Opatření 12	27

5.13	Opatření 13	29

5.14	Opatření 14	31

5.15	Opatření 15	32

5.16	Opatření 16	33

6	Podmínky pro napojení rozvojových ploch	34

# Identifikační údaje

Název akce:			Generel kanalizace města Modřice

Objednatel:			Město Modřice

náměstí Svobody 93

664 42 Modřice

Zhotovitel:			AQUATIS  a.s.

Botanická 834/56

602 00 Brno

# Zásady pro návrh opatření na kanalizační síti

Návrh opatření na kanalizační síti v Modřicích vyházel z následujících zásad:

- musí být umožněn rozvoj města dle platného územního plánu;

- v rozvojových plochách je nutné dodržet hospodaření s dešťovou vodou v souladu s platnou legislativou, regulovaný odtok dešťových vod do stávající kanalizace/recipientu nesmí překročit hodnotu 10 l.s-1 z neredukovaného ha;

- kanalizační síť nesmí být přetížena při dešti s dobou opakování 1 x za 2 roky v současném ani ve výhledovém stavu.

# Metodika kalkulace investičních nákladů

Jako podklad pro odhad investičních nákladů byl použit ceník Ústavu územního rozvoje - Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury, zdroj: http://www.uur.cz/default.asp?ID=899. Pro kanalizaci splaškovou a jednotnou do DN 600 (včetně) je uvažována kamenina, pro kanalizaci dešťovou je uvažován železobeton, pro kanalizaci jednotnou s profily většími než DN 600 je uvažován železobeton. Cena jednotlivých úseků opatření je navýšena o 25 % z důvodu možné rekonstrukce nebo přeložek ostatních stávajících vedení a předpokládaných vyvolaných investicí.

Ceny je třeba považovat za orientační, budou upřesněny při zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací.

Nacenění objektu ČS Tyršova a dobudování splaškové kanalizace v ulici Stará cihelna bylo převzato ze zpracované studie "Modřice, ul. Stará cihelna - posouzení odvedení splaškových odpadních vod" (AQUATIS, a.s., 10/2018).

Uvedené ceny jsou vždy bez DPH.

Tabulka 1: Ceny použité pro kalkulaci investičních nákladů.

| Položka | Profil | Cena z metodiky (v Kč/bm potrubí) | Navýšení ceny viz. poznámka | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamenina kanalizace do DN 600 včetně (použito pro jednotnou a splaškovou) | DN 250 | 13 100 | 1.25 | Cena dle podkladu ÚÚR je u jednotlivých úseků opatření navýšena o 25 % z důvodu možné rekonstrukce nebo přeložek ostatních stávajících vedení a předpokládaných vyvolaných investicí. |
|  | DN 300 | 14 400 | 1.25 |  |
|  | DN 400 | 17 500 | 1.25 |  |
|  | DN 500 | 21 450 | 1.25 |  |
|  | DN 600 | 24 700 | 1.25 |  |
| Železobeton kanalizace od DN 300 do DN 1000 (použito pro kanalizaci dešťovou) | DN 300 | 13 450 | 1.25 |  |
|  | DN 400 | 15 200 | 1.25 |  |
|  | DN 500 | 16 600 | 1.25 |  |
|  | DN 600 | 18 700 | 1.25 |  |
|  | DN 800 | 24 700 | 1.25 |  |
|  | DN 1000 | 29 800 | 1.25 |  |
| ČS Ptáček - rekonstrukce (ČS Tyršova, Modřice) |  | 1 535 450 |  | Naceněno dle zpracované studie "Modřice, ul. Stará cihelna - posouzení odvedení splaškových odpadních vod" (AQUATIS, a.s., 10/2018) |

# Tabulka návrhu technických opatření kanalizační síti

V rámci Generelu kanalizace města Modřice bylo na kanalizační síti navrženo 16 technických opatření. Celková cena investičních nákladů na jednotlivá opatření je 98 272 412,- Kč.

Jedním z nejdůležitějších opatření je odstranění nátoku balastních vod za srážkových událostí do splaškové kanalizace. Toto opatření platí plošně pro celý systém oddílné kanalizace v Modřicích. Pro eliminaci nátoku je nutná součinnost majitele stokové sítě, provozovatele stokové sítě a stavebního úřadu. Jedná se o systematickou a dlouhodobou záležitost. Opatření není naceněno.

Do opatření na kanalizační síti není zahrnuto vybudování kanalizace k rozvojovým plochám a v rozvojových plochách. Vzhledem k tomu, že se jedná především o developerské projekty, v současnosti není možné stanovit průběh kanalizace v rozvojových plochách. Při výstavbě nové kanalizace v souvislosti s rozvojovými plochami se předpokládá, že investice bude hradit případný developer/stavitel.

Pro navržená opatření není stanoveno pořadí priorit. Pořadí priorit je třeba zvolit dle místních podmínek a s ohledem na současné priority města, např.:

- Problematická místa na stokové síti ve stávajícím stavu (zjevné přetížení stokové sítě za deště – stížnosti občanů) ;

- odstranění nevyhovujícího stavu odkanalizování (odvedení splaškových vod ze stávající zástavby, která není dosud napojena na kanalizační síť);

- opatření na kanalizační síti spojená s jinými investicemi města (rekonstrukce vozovek, chodníků)

- opatření na stávající kanalizační síti v souvislosti se záměry v rozvojových plochách;

- odstranění významných protispádů na dešťové kanalizaci, pokud je to technicky možné (dle zaústění jednotlivých přípojek).

Navržená opatření jsou rozčleněna do tří kategorií dle důvodu rekonstrukce:

Tabulka 2: Návrh technických opatření na kanalizační síti a odhad investičních nákladů

# Popis opatření

## Opatření 1

| V rámci opatření 1 je navržena rekonstrukce a zkapacitnění splaškové kanalizace ve stávající trase v ulici U hřiště, Hybešova, Rybníček, nám. Míru a Prusinovského. Splašková kanalizace je na hranici kapacitních možností již ve stávajícím stavu za bezdeštného průtoku. Kapacita stávající kanalizace v úsecích pod ČS3 je cca 30 až 40 l.s-1. Jmenovitý výkon čerpadel, která mohou být ve funkci souběžně je 2x35 l.s-1. Druhé čerpadlo spíná za deště při nátoku balastních vod do systému. Vzhledem k rozsahu je možné navržené opatření rozčlenit do dílčích etap. |  |
| --- | --- |
| Popis opatření 1 | Situace opatření 1 |

Tabulka 5.1 Opatření 1

Obrázek 5.1: Podélný profil stávající splaškové kanalizace pod ČS3 s vyznačenou hladinou při čerpání za deště (nátok balastních vod) se stávajícím reálným výkonem čerpadel 20 l.s-1 a 22 l.s-1 v souběhu.

## Opatření 2

| V rámci opatření 2 je navržena rekonstrukce jednotné kanalizace ve stávající trase v ulici Masarykova. Stávající kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky. |  |
| --- | --- |
| Popis opatření 2 | Situace opatření 2 |

Tabulka 5.2 Opatření 2

## Opatření 3

| V rámci opatření 3 je navržena rekonstrukce jednotné kanalizace ve stávající trase v ulici Poděbradova. Stávající kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky. |  |
| --- | --- |
| Popis opatření 3 | Situace opatření 3 |

Tabulka 5.3 Opatření 3

## Opatření 4

| V rámci opatření 4 je navržena rekonstrukce jednotné kanalizace ve stávající trase v ulici Sadová. Stávající kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky. |  |
| --- | --- |
| Popis opatření 4 | Situace opatření 4 |

Tabulka 5.4 Opatření 4

## Opatření 5

| V rámci opatření 5 je navržena rekonstrukce jednotné kanalizace ve stávající trase v ulici Benešova u základní školy. Stávající kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky. |  |
| --- | --- |
| Popis opatření 5 | Situace opatření 5 |

Tabulka 5.5 Opatření 5

## Opatření 6

| V rámci opatření 6 je navržena rekonstrukce jednotné kanalizace ve stávající trase v ulici Benešova nad náměstím Míru. Stávající kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky. |  |
| --- | --- |
| Popis opatření 6 | Situace opatření 6 |

Tabulka 5.6 Opatření 6

## Opatření 7

| V rámci opatření 7 je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase v ulici U hřiště, Hybešova, Rybníček, nám. Míru, Prusinovského. Stávající kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky. Na stávající kanalizaci je v ulici U hřiště protispád, který je nutné při rekonstrukci odstranit. Vzhledem k rozsahu je možné navržené opatření rozčlenit do dílčích etap. |  |
| --- | --- |
| Popis opatření 7 | Situace opatření 7 |

Tabulka 5.7 Opatření 7

Obrázek 5.2: Podélný profil stávající dešťové kanalizace v ulici U hřiště a Hybešova s vyznačenou hladinou při zatížení sítě deštěm s dobou opakování 1x za 2 roky.

## Opatření 8

| V rámci opatření 8 je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase v ulici Vídeňská. Rekonstrukce je navržena z důvodů přetížení kanalizace při dešti s dobou opakování 1x za 2 roky. Provozovatelem kanalizace je v současné době ŘSD. V Generelu je uvažováno s odvedením dešťových vod z rozvojových ploch SO/s1 a SO/s2 do této kanalizace, pokud se neprokáže, že v rozvojových plochách lze dešťové vody zasakovat. |  |
| --- | --- |
| Popis opatření 8 | Situace opatření 8 |

Tabulka 5.8 Opatření 8

## Opatření 9

| V rámci opatření 9 je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase v ulici Vídeňská. Rekonstrukce je navržena z důvodů přetížení kanalizace při dešti s dobou opakování 1x za 2 roky. Provozovatelem kanalizace je v současné době ŘSD. V Generelu je uvažováno s odvedením dešťových vod z rozvojových ploch SP/q1, VD/v3 a VD/v4 do této kanalizace, pokud se neprokáže, že v rozvojových plochách lze dešťové vody zasakovat. |  |
| --- | --- |
| Popis opatření 9 | Situace opatření 9 |

Tabulka 5.9 Opatření 9

## Opatření 10

| V rámci opatření 10 je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase v ulici Vídeňská. Rekonstrukce je navržena z důvodů přetížení kanalizace při dešti s dobou opakování 1x za 2 roky. Provozovatelem kanalizace je v současné době ŘSD. |  |
| --- | --- |
| Popis opatření 10 | Situace opatření 10 |

Tabulka 5.10 Opatření 10

## Opatření 11

| V rámci opatření 11 je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase v ulici Vídeňská. Rekonstrukce je navržena z důvodů přetížení kanalizace při dešti s dobou opakování 1x za 2 roky. Provozovatelem kanalizace je v současné době ŘSD. |  |
| --- | --- |
| Popis opatření 11 | Situace opatření 11 |

Tabulka 5.11 Opatření 11

## Opatření 12

| V rámci opatření 12 je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Střední. Rekonstrukce je navržena z důvodů odstranění protispádů v celé oblasti. Rekonstrukci musí předcházet geodetické zaměření šachet a kamerový průzkum pro ověření napojení dešťových přípojek. Na základě zjištěných skutečností bude posouzena realizovatelnost opatření. Kanalizace není v provozování BVK, a.s. |  |
| --- | --- |
| Popis opatření 12 | Situace opatření 12 |

Tabulka 5.12 Opatření 12

Obrázek 5.3: Podélný profil stávající dešťové kanalizace v ulici Střední s vyznačenou hladinou při zatížení sítě deštěm s dobou opakování 1x za 2 roky.

## Opatření 13

| V rámci opatření 13 je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Střední a Mayerova. Rekonstrukce je navržena z důvodů odstranění protispádů v celé oblasti. Rekonstrukci musí předcházet geodetické zaměření šachet a kamerový průzkum pro ověření napojení dešťových přípojek. Na základě zjištěných skutečností bude posouzena realizovatelnost opatření. Kanalizace není v provozování BVK, a.s. |  |
| --- | --- |
| Popis opatření 13 | Situace opatření 13 |

Tabulka 5.13 Opatření 13

Obrázek 5.4: Podélný profil stávající dešťové kanalizace v ulici Střední a Mayerova s vyznačenou hladinou při zatížení sítě deštěm s dobou opakování 1x za 2 roky.

## Opatření 14

| V rámci opatření 14 je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Rybníček. Rekonstrukce je navržena z důvodů přetížení kanalizace při dešti s dobou opakování 1x za 2 roky. Kanalizace není v provozování BVK, a.s. |  |
| --- | --- |
| Popis opatření 14 | Situace opatření 14 |

Tabulka 5.14 Opatření 14

## Opatření 15

| V rámci opatření 15 je navrženo zkapacitnění ČS v ulici Tyršova pro odvedení splaškových vod ze stávající dosud neodkanalizované zástavby v ulici Stará Cihelna. Navýšení kapacity čerpací stanice zahrnuje zvýšení výkonu čerpání ze stávajících 0.25 l.s-1 na 2.33 l.s-1, dobudování akumulace na 24 hodin a zvětšení profilu výtlačného řadu. Toto opatření je nutné pro i odvedení splaškových vod z rozvojových ploch SO/s1 a SO/s2. Umožní rovněž případné napojení splaškových vod ze sociálního zařízení v přírodním amfiteátru, kde se několikrát do roka pořádají kulturní a společenské akce. |  |
| --- | --- |
| Popis opatření 15 | Situace opatření 15 |

Tabulka 5.15 Opatření 15

## Opatření 16

| Opatření 16 navazuje na opatření 15. Jedná se o vybudování nové splaškové kanalizace v ulici Stará Cihelna a její napojení na stávající splaškovou kanalizaci v ulici Tyršova a dále na rekonstruovanou ČS. |  |
| --- | --- |
| Popis opatření 16 | Situace opatření 16 |

Tabulka 5.16 Opatření 16

# Podmínky pro napojení rozvojových ploch

V tabulce jsou uvedeny základní předpoklady pro napojení rozvojových ploch z Územního plánu města Modřice na veřejnou kanalizaci. Uvedené údaje jsou základním podkladem pro vyjádření při povolování napojení jednotlivých ploch.

Napojení splaškových odpadních vod z rozvojových ploch na veřejnou kanalizaci je možné bez podmínek realizovat opatření.

Podrobnost údajů uvedených v tabulce vychází z dostupných podkladů:

- Územní plán města Modřice;

- Nakalibrovaný model stávající kanalizační sítě.

Hodnoty uvedené v tabulce vychází z následujících předpokladů:

- Produkce odpadních vod pro plochy bydlení je uvažována dle celkového navýšení počtu obyvatel dle Územního plánu, Územních studií a jiných zpracovaných dokumentací, specifická potřeba vody vychází ze ZIS stávajícího stavu;

- produkce odpadních vod pro ostatní plochy je odvozena ze ZIS od stávajících producentů;

- odkanalizování rozvojových ploch je uvažováno oddílným systémem;

- při odvedení dešťových vod bylo postupováno v souladu s platnou legislativou (vodní zákon č. 254/2001 Sb., Vyhláška č. 501/2006 Sb., TNV 75 9011), redukovaný odtok do kanalizace/recipientu nesmí překročit hodnotu 10 l.s-1 z neredukovaného ha;

- pro odvedení dešťových vod z rozvojových ploch je preferován princip, kdy každý objekt hospodaří s dešťovou vodou na vlastním pozemku před přípojkou do potencionální veřejné kanalizace;

- jsou stanovena místa napojení splaškových vod na veřejnou kanalizační síť a místa pro odvedení dešťových vod do recipientu případně napojení na veřejnou kanalizační síť, podrobné řešení kanalizačního systému uvnitř ploch není předmětem Generelu kanalizace;

- u ploch nacházejících se mimo řešenou oblast je nutné koncepci odvodnění volit individuálně v závislosti na dostupnosti veřejné kanalizace/ČOV a recipientu.

Podrobně je metodika stanovení jednotlivých hodnot popsána v příloze A.1 Souhrnná zpráva.

Tabulka 6.1: Podmínky pro napojení výhledových ploch